
[image: image1.png]Ar AWMy PUWRELEER

TCM-Integrated Hospital of Southern Medical University





医疗设备调研文件

2023-05

南方医科大学中西医结合医院
中国·广州 

 二〇二三年八月

                            公司
目      录

报名须知

用户初步需求

材料基本目录及格式 

合同文本

第一部分  报名须知

贵公司代表：

一、报名方式：现场报名。报名材料纸质版盖章（按第三部分 材料基本目录及格式）交到南方医科大学中西医结合医院设备器材科206办公室。

二、院内调研时间：待定。

医院地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院

联系人：黄老师     

联系电话：020-61650080

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。
第二部分  用户初步需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

负压吸引系统调研参数

中心负压机组（含设备拆装，交钥匙工程。）

5号楼/24号楼（2套）

▲1、真空泵采用无油爪式真空泵；

2、单台抽速：≥300m³/h 

▲3、功率：≥7.5KW 

4、机组配置2台真空泵，1用1备； 

5、平均噪音≤85dB（A）； 

6、细菌过滤器：单套处理量≥300m³/h，精度≤0.1um；

7、进气过滤器；

8、储气罐：含真空表、排污阀等；

9、集污罐：设有旁通管路，排污时不影响机组正常使用；

10、中央控制系统：全自动控制，自动切换，带报警功能；全中文显示；可以显示系统真空压力、真空泵运行顺序、真空泵运行状态和系统报警等信息。 

11、每台真空泵设有独立电路系统，具有断电恢复自启动功能； 

12、报警功能：带高温报警、电机过载报警、故障报警、压力报警等；

13、真空压力监测模块：监测系统真空压力 

14、内置网络模块，实现移动实时监控，将报警信息及数据传至移动端，满足维护管理人员实时掌握设备状态，避免安全事件发生； 

2号楼/8号楼

▲1、真空泵采用无油爪式真空泵；

2、单台抽速：≥200m³/h 

▲3、功率：≥5.5KW 

4、机组配置2台真空泵，1用1备； 

5、平均噪音≤85dB（A）； 

6、细菌过滤器：单套处理量≥200m³/h，精度≤0.1um；

7、进气过滤器；

8、储气罐：含真空表、排污阀等；

9、集污罐：设有旁通管路，排污时不影响机组正常使用；

10、中央控制系统：全自动控制，自动切换，带报警功能；全中文显示；可以显示系统真空压力、真空泵运行顺序、真空泵运行状态和系统报警等信息。 

11、每台真空泵设有独立电路系统，具有断电恢复自启动功能； 

12、报警功能：带高温报警、电机过载报警、故障报警、压力报警等；

13、真空压力监测模块：监测系统真空压力 

14、内置网络模块，实现移动实时监控，将报警信息及数据传至移动端，满足维护管理人员实时掌握设备状态，避免安全事件发生；

综合灭菌装置（含设备拆装，交钥匙工程。）

▲1、气体处理量≥400m³/h；  

▲2、过滤效率≥99.99%； 

3、有效杀灭有害微生物：如细菌、病毒、真菌等；

4、有效分解可挥发有机物：如苯、甲醛、氨气等；

5、安全无二次污染，可在人居环境下长期使用而不对人体造成任何伤害；

6、排气要求：排放气体不能泄漏至机房，灭菌后气体需排放室外； 

7、低能耗，无需长时间待机，与真空机组联动开启；

8、安装后需请具有CMA和CNAS资质的第三方机构检测，检测结果须满足YYT0186-1994的要求；

配置清单:

负压机组4套（≥7.5KW2套（五号楼/24号楼），≥5.5KW（2号楼/8号楼））

灭菌装置4套（每个机房配套一套）
三、用户培训
卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务
1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

纤维支气管镜调研参数
具体功能需求（技术参数）

1原装进口显示屏：≥3.5寸LCD高清全视角显示屏，可选配≥8寸显示屏。

2、屏幕分辨率：≥640*480，视频宽高比4:3。

3、成像原理：电子CMOS成像技术，LED灯数≥2个。

▲4、空间分辨率：≥10.10 lp/mm。

5、摄像景深：3~50mm。

6、光源色温≥2300K，光源照度≥400lx。

7、去雾时间：开机即可防雾，无需预热。

8、视野角度≥100°，能提供大范围、清晰明亮的图像。

▲9、软镜插入管有多种规格可选配：

外径5.8mm/内径3.0mm；外径5.2mm/内径2.6mm；外径4.0mm/内径2.0mm；外径3.9mm/内径1.2mm；外径3.0mm/内径1.2mm； 外径2.8mm/内径0mm等。

▲10、插入管可选配有效工作长度≥650mm。

▲11、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥160°。

12、显示屏幕上下旋转角度≥120°，左右旋转角度≥190°。

13、具有一键拍照功能和录像功能，方便临床保存、观看特定的手术细节。

14、大容量内存，支持同步视频输出功能，可配合外接显示器使用，方便教学和显示。

15、具有图像冻结功能。

16、具有白平衡调节功能。

17、电池：≥1800mAh聚合物电池，DC3.7V，连续工作时间≥2小时，充电时间＜4小时。

18、电源适配器输入100-240V，50/60Hz，电源适配器输出DC5V/2A。

19、镜体≥IPX7等级防水。

20、图像的色彩还原能力应良好，显示的图像应无明显色差或者失真。

21、图像中心区域应无明显几何失真。

22、可选配视频喉镜、视频硬镜、视频软镜、推车、显示屏组合搭配使用。

▲23、产品注册证与生产许可证地址为同一地址。

二、配置清单:

1.显示主机       1个

2.操作手柄       1个

3.电源适配器     1个

4.USB数据线      1根

5.HDMI线         1根

6.防水盖         1个 

7.工作通道密封帽 1个

8.吸引按钮       1个

9.测漏表        1个 

10.测漏接头组件 1个   

11.清洗灌流器   1个 

12.清洗刷       1个 

13.吸引清洗刷   1个 

14.口垫（中）   1个

15.口垫（大）   1个

16.镜箱         1个

17.插管镜衬芯   1套

三、用户培训
卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务
1.保修期限：整机保修不少于贰年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

便携式电子视频肛肠镜调研参数
一、具体功能需求（技术参数）

（一）技术参数：
1、应用图像传感器技术，通过实时视频图像，实现肛肠检查可视化，提高临床诊断的准确性。 
▲2、移动式设计，可应用于肛门直肠患者的门诊、病房检查诊断，也可用于出诊及常规体检。 
▲3、一次性多功能多腔道护套设计，在有效避免交叉感染基础上，还可置入器械，进行常规检查、活检、球囊扩张、治疗、冲洗、充气等操作，临床使用方便。 
4、≥7英寸显示屏，支持触摸输入和多点触控能力。屏幕显示比例为≥16:9，分辨率为≥1280*800，色彩≥1600万色。 
▲5、PAD可安装在摄像手柄或安装在多功能支架上，方便多角度观察。 
6、摄像分辨率≥45万像素，水平清晰度：≥600TVLines，最低照度：≤0.1Lux，视场角≥60度，光源：高亮LED。 
7、内存：内置存储≥16G，支持MicroSD卡扩展储存空间≥32G。 
8、带微调焦技术，高清晰视图，对0.3mm以上的病灶部位可获得清晰图像；可对检查情况进行实时影像录制，方便跟踪。 
9、可实现即时拍照功能，图像存储格式为JPEG等。 
10、可实现光源亮度调节功能。 
▲11、带无线传输功能，连接计算机实现即时视频图像输出，方便影像存储和教学观察。带HDMI信号输出接口。 
▲12、多通道护套，可通过直径≤5mm的器械；多通道可接直径5~7mm的冲洗、充气导管。 
13、带设备防污挡板，避免污染。 
14、光学级防雾视窗，确保图像清晰。 
15、内置电池：基本连续工作时间≥4小时。 
▲16、配专用软件--影像数据工作站：带有强大的图像数据分析处理功能，可对病灶进行标注、测量。建立、打印、查询、检索病人检查资料，可以直接出具检查报告。 
17、配有安全箱，携带移动方便。

（二）配置清单 

视频肛肠镜:1台 
专用平板电脑(≥7寸)：1套 
可调焦摄像管芯：1个 
台面支架：1个 
安全箱：1个 
医用电源适配器：1个 
高速 SD 卡：1张 
读卡器：1个 
影像工作站系统U盘：1个 
TP-LINK 路由器：1套 
网线：1条 
脚踏开关：1个 
充气球囊：1套 
USB 数据连接线：1条 
影像工作站密钥：1个 
图像处理器：1套 

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于伍年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师
第三部分 材料基本目录

	序号
	名  称
	页码

	1
	封面（模版详见附件1）
	第  页

	2
	经销公司营业执照复印件
	第  页

	3
	经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件
	第  页

	4
	生产厂家(企业法人营业执照》复印件
	第  页

	5
	生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件
	第  页

	6
	医疗器械注册证（含注册登记表）1份，若为强制认证产品，应提供CCC认证1份
	第  页

	7
	经营单位获得的产品销售授权委托书
	第  页

	8
	经销公司法定代表人资格证明书
	第  页

	9
	经销公司法定代表人授权委托书（模版详见附件2）
	第  页

	10
	近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明
	第  页

	11
	生产厂家/上级代理商证件复印件
	第  页

	12
	产品技术参数及配置清单

如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）
	第  页

	13
	市场上同档次产品对比表（模版详见附件3）
	 第  页

	14
	用户需求偏离表（模版详见附件4）
	第  页

	15
	产品售后服务承诺函
	第  页

	16
	同型号设备用户名单
	第  页

	17
	三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单
	第  页

	18
	计量器具型式批准证书（计量器具必须出具）
	第  页

	19
	产品彩页以及产品报价单
	第  页

	20
	提供上述资料的真实性的保证函并加盖公司公章及签名（模版详见附件5）
	第  页

	21
	如有配套的专机专用耗材/试剂则提供（模版详见附件6，要求单独装订成册。）
	第  页

	备注
	所有资料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。报名公司必须对所提供资料的真实性负责，如发现虚假资料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。


附件1：
南方医科大学中西医结合医院

报名文件

项目编号：

项目名称：

生产厂家/品牌/型号/产地：

供应商名称：

授权代表姓名：

联系电话：

日    期：

附件2：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：
注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医疗设备 采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。
本授权书在签字盖章后生效，特此声明。
供应商法定代表人签字（盖章）：                                
被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            
日期：                                                         
                                                      

附件3：市场上同档次产品对比表

	
	序号
	本公司产品
	品牌xx
	品牌xx

	参数
	1
	可按需要自行补充表格
	
	

	
	2
	
	
	

	性能
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	用户名单
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	价格
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	


	序号
	医院用户

需求
	实际参数

(报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求)
	是否偏离

（无偏离/正偏离/

负偏离）
	备注

	供应商名称：                                品牌/型号：

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件4：用户需求偏离表
附件5：
资料真实性保证函
南方医科大学中西医结合医院：

关于贵方组织的医疗设备采购/调研项目，我公司愿意参与并在此承诺：保证对提供                          项目的报名材料的真实性负责，且全部资料的副本或复印件都与其原始资料或原件一致，所有文件上的签名、印章均是真实的。
我公司保证提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担一切法律责任。

公司名称（盖章）：

日期：

附件6：【注：仅限有专机专用耗材的设备填报（单独装订成册）】

南方医科大学中西医结合医院
_____________(项目名称）
公司名称：                       
联系人：                         
联系电话/邮箱：                  
日  期：                         
第一部分 报名资料目录
	序号
	资料名称
	页码

	1
	投标产品明细表（模板详见3.1）
	第(  )页

	2
	经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件
	第(  )页

	3
	生产厂家（企业法人营业执照》复印件
	第(  )页

	4
	生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件
	第(  )页

	5
	产品《医疗器械产品注册证》或备案凭证复印件
	第(  )页

	6
	产品销售授权委托书
	第(  )页

	7
	经销公司法定代表人资格证明书（模板详见3.2）
	第(  )页

	8
	经销公司法定代表人授权委托书（模板详见3.3）
	第(  )页

	9
	产品用户名单及价格（模板详见3.4）
	第(  )页

	10
	产品用户发票复印件
	第(  )页

	11
	产品彩页
	第(  )页

	12
	产品说明书或合格证
	第(  )页

	13
	专机专用耗材（试剂）证明资料
	第(  )页


第三部分 资料格式

3.1

	序号
	投标耗材注册证名称
	生产企业
	规格
	型号
	单位
	注册证编号
	广州市集采平台价格

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


3.2

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

公司名称（盖章）：                                              

日期：                                                        


3.3

法定代表人授权委托书
本授权书声明：
注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。
本授权书在签字盖章后生效，特此声明。
供应商法定代表人签字（盖章）：                                
被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            
日期：                                                         

3.4 

产品用户名单及价格

	序号
	公司产品注册证名称
	生产厂家
	广州市集采平台产品ID
	集采平台价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


第四部分 合同重要条款

 一、供货期限

乙方应自甲方发出采购需求起一个工作日内交货，最长不超过两个工作日；急救品种乙方应在甲方指定的时间内送达。

 二、供货价格
1、供货价格：按双方认可的最终价格执行，该价格包含产品成品价格、运输、包装、伴随服务、税费及其他一切可能产生的附加费用；合同履行期间，如遇政策性调价，按协议价与政府调节价格孰低原则执行，包括甲方尚未使用的产品。

2、合同约定期间，乙方不得变更合同内容，如有变更，甲方有权终止中标合同并从货物款项中扣回损失金额。
第四部分　合同文本（仅供查阅）
仪器设备采购合同

甲  方：南方医科大学中西医结合医院

乙  方： 

根据《中华人民共和国民法典》及南方医科大学中西医结合医院NFZXY    号采购项目，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方采购下列设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备:

	品名
	规格/型号
	产地厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计金额：万仟佰元整（人民币）

	注：技术参数见附件一：用户需求书。详细配置见附件二:配置清单


2.合同总价

总价为：人民币    万仟佰元整（大写） ，即RMB￥总金额包括了设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期的备品备件以及所有的进口环节税费。本合同执行期间合同总金额不变。
3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的报价文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。
4.技术参数

乙方所提供设备，必须符合国家有关法规、标准和规范，环境保护要求以及该产品的出厂标准，符合甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告和合格证。
5.合同设备包装、交货、安装及验收

5.1合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防潮、防湿、防雨、防腐和防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备的交付使用

5.2.1 乙方交货时间：合同签订后 10 个工作日,发货前须与甲方确认,以便提前做好各项准备。

5.2.2 乙方应按广州市内甲方指定地点交付设备。

5. 3 合同设备的安装

乙方应及时与甲方协商安排设备安装调试。

乙方负责设备运输、搬运和拆卸以及所需要的搬运和安装工具。安装时须对场地内的其他设备、设施采取良好的保护措施。及时清理拆箱和安装产生的物料。

5.4设备的验收

5.4.1合同设备应具备合格证、进口检验证明或其它合法进货渠道证明，否则不予验收。设备到甲方指定地点后应在甲乙双方共同参加下进行验收。

5.4.2验收按国家有关的规定、规范和通常惯例进行。属于强制检定的设备必须提供检定合格证书或由甲方邀请有资质部门检定，费用由乙方负责。国家规定由第三方验收的，由双方协商邀请有资质部门验收，费用由乙方负责。需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。设备安装调试后验收时如发现有不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3乙方应将设备的用户手册、保修手册、操作流程、维护流程等有关资料各二套（并提供电子版）等无偿提供给甲方。设备内配置的软件系统不应设置密码或需将密码告知甲方。

5.4.4设备调试并交付使用之日起，试用合格后由甲方安排验收，验收合格后按本合同第七条付款。
6.质量保证及售后服务（与用户需求书要求相矛盾的，以此合同所列相应条款为准）。
6.1乙方保证合同设备是在   年   月后生产的全新、未曾使用过的，且进货渠道合法，并符合国家有关标准的设备。其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，进口产品需提供合同内设备的报关单和商检证明文件。如设备质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，乙方应在接到甲方通知后15天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

6.2合同内设备保质保用期为本项目有关部门验收合格之日起    年（整机原厂保修）。每年至少定期免费检修维护二次。每半年至少一次培训，培训记录包括培训项目、培训目的、实施形式、培训对象、课件目录、授课人、签到表等。

保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修(用户需求书另有规定除外)。如合同设备在1个月内同一部件出现两次同一故障，乙方应负责免费更换整机或功能模块。

保修期内每年按国家标准或产品维护要求进行定期保养，做好保养记录。III类设备每年四次保养，其他类别设备每年至少二次保养。最后一次保养一般安排在保修期结束前一个月进行。

保修期内如合同设备需要维修致使甲方超过15天不能正常使用的，乙方应提供相同设备供甲方使用。设备开机率达不到95%的，每降低1%，保修期延长5天。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备而引致设备故障损坏；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定，也可以双方共同委托其他有关部门鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4乙方负责对设备使用相关人员的培训和考核

乙方负责对甲方使用人员进行培训，保证操作者熟悉操作仪器的全部功能，考核合格后发给培训证书。

乙方负责对甲方工程技术人员进行培训，主要内容为设备的基本原理和结构、主要部件的构造及修理，定期维护和预防性维修方法，电路重要参数设置和参考值，性能参数检测方法，常见故障的排除，紧急情况的处理等。无偿提供培训资料，包括全套元件级线路图、维修软件和密码等。

培训地点在设备安装现场，复杂设备安排在厂家培训基地或按甲方要求安排。乙方对甲方使用人员进行考核，发给合格证书。

6.5 质保期后的服务要求质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。乙方须无条件回答甲方咨询，如实提供配价报价。乙方在质保期和维护期内负责甲方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。应用软件终生免费升级。                              
7.付款办法

7.1 本合同的每批款项以人民币支票或汇款方式支付，支付的时间和金额如下：

7.1.1合同签订后10个工作日内，凭

1)乙方提供无条件、不可撤销、由在中国注册的银行开具的100%货款的保函或设备调试使用意见（甲方验收报告）；如开具保函，保函生效日为开具之日生效，失效条件为受益人收到货物并验收合格后失效。如能未完成验收的，应在失效期前1个月内办理续期。

2）乙方提供的合同货款10%履约保证金;

3）乙方开具的货物款总额的100%的正式发票；

4）厂家出具的保修售后服务承诺书。

由甲方在30个工作日内向乙方支付设备的全部货款，即:人民币     万元整。（即RMB￥       ）
7.1.2如开具保函，合同设备全部到工地或指定地点交付并验收合格完成后，凭

1）甲方收货证明（或乙方送货单甲方签字）；

2）调试使用意见（甲方验收报告）；

向甲方申请退回100%货款的保函。如

7.1.3自设备验收合格之日起算，设备正常运行？？年后，合同内设备正常使用无发现任何质量问题。经甲乙双方确认后，甲方15个工作日内向乙方无息退还保证金，即合同款的10%，即人民币       万元整（RMB￥     ），乙方逾期交纳履约保证金的，甲方按照逾期天数3倍的时间无息延长退还履约保证金的时间。
8.索赔

8.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

8.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

8.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
9.违约与处罚

9.1本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，违约方除了承担违约金之外。还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、差旅费等。

9.2甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的0.5‰的违约金。

9.3 乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

9.4 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

9.5 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

9.6 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

 10.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。 

11.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地仲裁机构仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

12.其他

12.1 本合同正本五份，具有同等法律效力，甲方持三份，乙方持二份。合同自甲方签字盖章之日起即时生效。

12.2 本合同末尽事宜，由双方协商处理。

甲方：南方医科大学中西医结合医院     乙方： 

法人代表：


                   法人代表：

经办部门负责人 ：                    签约代表：

地址：广州市石榴岗路13号大院       地址：   

电话：020-61650000                 电话： 

传真: 020-61650014                  传真：
签约日期：     年     月     日   
 签约日期：       年     月    日

开户行：（略）                       开户行：

账  号: （略）                        账  号:



此处粘贴授权代表


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证正面











此处粘贴法定代表人


身份证正面








此处粘贴法定代表人


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证正面












