南方医科大学中西医结合医院12号楼电房改造
设计项目采购需求书
1、 项目概述
（1） 项目背景
南方医科大学中西医结合医院12号楼电房承担着医院重要区域的供电保障任务。目前该电房高压室内设备（含2台变压器、3台高压柜、11台低压柜）运行年限较长，设备老化，存在一定的供电安全隐患。为确保医院供电安全可靠，现拟对12号楼电房高压室内设备进行整体更换改造。
2． 项目目标
本次设计项目旨在完成12号楼电房改造的全套工程设计工作，确保设计方案满足以下目标：
1.安全可靠：通过设备更换，提升电房供电安全性和可靠性，消除老旧设备运行隐患；
2.合规性：设计须符合国家及行业相关规范标准，并通过供电部门审批；
3.经济性：方案应技术先进、经济适用，合理控制投资概算；
4.不停电施工保障：鉴于医院为重要电力用户，设计方案须充分考虑施工期间医疗区不停电的过渡供电保障方案（柴油发电机组供电）。
3． 项目范围
本次采购为设计服务类采购，具体范围如下：
	序号
	工作内容
	说明

	1
	现场勘察
	对12号楼电房现状设备、配电房结构、周边环境等进行详细实地勘测

	2
	方案设计
	编制项目实施方案，明确设备更换技术路线、过渡供电保障方案

	3
	施工图设计
	绘制全套施工图纸，包括设备布置图、系统接线图、基础改造图等

	4
	投资概算编制
	编制项目投资概算，作为后续采购预算依据

	5
	后续技术支持
	在采购阶段、施工及竣工验收阶段提供必要的技术支持和咨询服务


2、 技术要求
（1） 总体原则
1.合规性原则：设计须符合《民用建筑电气设计标准》GB51348、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053、《建筑设计防火规范》GB50016、《电力变压器经济运行》GB/T 13462等国家及行业现行规范标准。
2.安全性原则：设计方案须确保施工期间医疗区不停电，须编制完善的过渡供电保障方案。
3.先进性原则：优先选用技术先进、节能高效、运行可靠的设备，不得采用国家明令淘汰的产品。
4.适应性原则：设计须充分考虑现有配电房空间条件，确保设备布置合理、操作维护方便。
5.前瞻性原则：设计应兼顾医院未来用电负荷增长需求，适当预留扩容空间。
（2） 改造范围
对12号楼一楼高压室内以下设备进行更换：
	序号
	设备名称
	数量
	说明

	1
	变压器
	2台
	更换现有变压器，选型应满足负荷要求并兼顾节能

	2
	高压柜
	3台
	更换高压进线/出线柜等

	3
	低压柜
	11台
	更换低压配电柜（含进线柜、出线柜、补偿柜等）

	合计
	
	16台
	


注：具体设备技术参数、柜型、容量等需根据现场勘察及负荷核算后确定。
（3） 设计依据标准
设计须遵循但不限于以下规范标准：
	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB51348-2019
	《民用建筑电气设计标准》

	2
	GB50053-2013
	《20kV及以下变电所设计规范》

	3
	GB50016-2014（2018年版）
	《建筑设计防火规范》

	4
	GB/T 13462-2008
	《电力变压器经济运行》

	5
	GB 20052-2024
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》

	6
	GB/T 14549-1993
	《电能质量 公用电网谐波》

	7
	DL/T 5044-2014
	《电力工程直流电源系统设计技术规程》

	8
	南方电网公司相关技术标准及入网要求
	


（4） 设计内容与要求
设计文件深度须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求，具体包括：
1． 设计说明
（1） 设计依据、设计原则、工程概况
（2） 现状设备评估及改造必要性分析
（3） 负荷计算及设备容量选型依据
（4） 电气主接线方案说明（含高压、变压器、低压系统）
（5） 继电保护及自动装置方案
（6） 计量及测量方案
（7） 主要设备技术参数要求
（8） 电缆选型及敷设方式说明
（9） 接地系统方案
（10） 过渡供电保障方案
（11） 施工期间安全防护措施要求
2． 设计图纸
（1） 电房设备布置平面图
（2） 电气主接线图
（3） 高压配电系统图
（4） 低压配电系统图
（5） 变压器安装及基础详图
（6） 高压柜、低压柜安装布置图
（7） 电缆敷设路径图
（8） 接地平面图
（9） 设备基础改造图（如需）
（10） 过渡供电方案接线示意图
（11） 其他必要的详图
3． 投资概算
（1） 编制项目投资概算书
（2） 设备费、安装工程费、其他费用分类明细
（3） 过渡供电保障相关费用单独列项
4． 2.4.4 施工蓝图
提交加盖出图章的施工蓝图4套
5． 设计关键控制点
（1） 过渡供电保障方案（核心要求）
由于医院为重要电力用户，施工期间须确保医疗区不停电。设计方案中须包含详细的过渡供电保障方案：
1.	编制施工期间临时供电方案，充分利用医院现有应急柴油发电机及移动发电车保障医疗区供电；
2.	明确设备更换期间的停电范围和停电时序，将停电影响降至最低；
3.	设计临时供电接线方案及切换操作流程；
4.	明确施工期间供电安全保障措施及应急预案。
（2） 设备选型要求
1.变压器：应采用高效节能型干式变压器，能效等级不低于《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中规定的二级能效要求，优先选用一级能效产品。
2.高压柜：应采用金属铠装移开式或固定式开关柜，配真空断路器，操作机构选用弹簧储能式，满足“五防”联锁功能要求。
3.低压柜：应采用抽出式或固定分隔式开关柜，各回路配齐保护元件，电容器补偿容量应满足功率因数不低于0.9的要求。
4.母线及电缆：母线应按额定电流及短路动、热稳定电流选择，电缆应选用阻燃型铜芯电力电缆。
（3） 平面布置要求
1.设计须充分考虑现有电房的空间条件，合理布置高压柜、变压器、低压柜的位置；
2.设备布置应满足操作走廊宽度、检修间距及安全净距等规范要求；
3.变压器室应满足通风散热要求，温控及风机联动；
4.高压室与低压室应合理分区，满足防火分区要求。
4． 继电保护及安全自动装置
1.变压器应配置温度保护、过流保护、速断保护及零序保护等；
2.高压进线应配置完善的保护装置，符合供电部门接入系统要求；
3.低压总开关应配置智能保护控制器，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障保护功能。
3、 商务要求
（1） 交付物要求
	序号
	交付物名称
	数量
	形式

	1
	项目实施方案（含过渡供电方案）
	3份
	纸质+电子版

	2
	施工图设计图纸
	4套
	纸质蓝图+CAD源文件

	3
	投资概算书
	3份
	纸质+电子版

	4
	主要设备技术规格书
	3份
	纸质+电子版

	5
	全部设计文件电子版（含说明、图纸、概算）
	1份
	U盘


图纸电子文件格式为DWG格式，文本为DOC格式。全部设计文件的知识产权归采购人所有，所有资料可在后续采购和施工中使用。
（2） 交付进度与里程碑
	阶段
	时间节点
	交付内容

	现场勘察
	合同签订后3日内
	完成现场勘察并提交勘察确认单

	初步方案
	合同签订后12日内
	提交项目实施方案及投资概算初稿

	施工图设计
	初步方案确认后10日内
	提交全套施工图设计文件

	终审交付
	施工图评审通过后5日内
	提交全部正式设计文件


（3） 售后服务与技术支持
1.设计交底：设计单位须在施工前进行设计交底，对施工图纸进行详细说明和答疑；
2.施工配合：在施工及设备采购阶段，须提供必要的技术支持服务，包括设计变更、图纸修改等；
3.验收配合：配合采购人完成项目竣工验收相关技术工作，确保项目通过供电部门验收。
4、 供应商资格要求
1.参选人须具备国内独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照。
2.参选人须具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质，或电力行业工程设计乙级及以上资质，或建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质（含电气专业）。
3.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供《资格声明函》。
5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供《资格声明函》。
6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须按响应文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《资格声明函》。
7.在广东政府采购智慧云平台电子卖场、广东省网上中介服务超市等政府采购平台已经备案。
8.近三年内（2023年1月1日至今）具有至少1项同类电房（变配电室）改造或新建设计项目业绩（须提供合同复印件）。
5、 报名及提交要求
（1） 报名时间及地点
1.时间：2026年8月10日，上午10:00至医院报名及看现场（行政楼一楼）
2.地点：广州市海珠区石榴岗路13号大院
3.需提交资格条件的报名材料，纸质版报名材料盖章当天交，电子版盖章扫描件发邮箱
（2） 方案及报价提交
[bookmark: _GoBack]1.截止时间：2026年8月12日17:30前
2.提交方式：纸质盖章文件快递或送至医院，盖章扫描件电子版发邮箱
3.邮寄地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院行政楼二楼225
4.邮箱：3828849568@qq.com
（3）  联系方式
1.联系人：李小峻
2.联系电话：020-61650552

