   药学部消防栓系统建设项目需求书
一、项目概况
1. 使用单位：南方医科大学中西医结合医院药学部
2. 项目地点：医院 18 号楼药学部区域
3. 项目名称：18 号楼药学部消防栓系统建设工程
4. 项目背景 药学部 18 号楼室内未设置消火栓，无法满足现行《建筑设计防火规范》《消防给水及消火栓系统技术规范》相关消防安全要求，存在火灾安全隐患。为完善区域消防供水体系、补齐消防设施配置、保障药学库房、办公区域消防安全，现开展消防栓系统新增施工，增设消火栓点位、配套完善管道连接件及消防配套器材。
二、项目实施范围及物资需求清单
本次改造包含管材、管件、新增消火栓成套设备、消防报警按钮、管道固定配件等全部物资供货、安装、调试工作，具体物资规格、数量需求如下：
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	需求数量
	技术要求说明

	1
	镀锌钢管
	DN100
	m
	148
	热浸镀锌无缝钢管，符合消防给水管道标准，壁厚满足室内消火栓供水承压要求，防腐层均匀无破损，适配消防给水主管铺设

	2
	镀锌钢管
	DN65
	m
	72
	热浸镀锌钢管，用于消火栓分支管路，耐水压、防锈耐腐蚀，配套法兰、丝扣连接施工

	3
	机械三通
	DN65
	个
	18
	沟槽式机械三通，材质球墨铸铁，适配 DN100 主管分出 DN65 支管，密封垫圈耐水、耐压，满足消防管道开孔分支施工

	4
	消防栓按钮
	/
	个
	6
	室内消火栓专用启泵按钮，配套报警接线功能，可联动消防水泵，符合消防报警设备检测标准

	5
	成套消火栓（新增）
	含水带、水枪、卷盘
	套
	6
	标准室内消火栓成套套装，包含消火栓箱体、消火栓栓头、消防水带、直流喷雾水枪、自救软管卷盘，配件齐全，通过消防 3C 认证

	6
	65U 型码
	/
	套
	18
	管道固定 U 型管卡，适配 DN65 镀锌钢管，含膨胀螺栓、减震垫片，用于分支管道吊装固定

	7
	100U 型码
	/
	只
	25
	重型 U 型管卡，适配 DN100 主管道，防腐防锈，承重达标，满足长距离主管架空安装固定需求


三、施工工作需求
1. 管道拆除：拆除现场原有老化破损消防镀锌管路，清理废弃管材、废旧配件，施工垃圾统一清运离场，保持药学部环境整洁，避免药品、物资污染。
2. 管道敷设安装 
· 按现场消防管路走向铺设 DN100 主管道、DN65 分支管道，管道排布横平竖直，预留检修空间；
· 使用机械三通完成主管分支开孔连接，所有管道接口密封严实，无渗漏隐患；
· 采用对应规格 U 型码完成全段管道固定，吊架间距符合消防管道安装规范，管道无晃动、下坠。
3. 消火栓点位增设：按消防安全布局新增 6 套完整消火栓点位，箱体安装牢固、高度规范，水带、水枪、卷盘摆放规整，操作便捷。
4. 报警系统配套：同步安装消火栓启泵按钮，完成线路接驳、联动测试，确保按钮可正常触发消防泵房水泵报警信号。
5. 水压试压调试：全部管路安装完成后开展分段水压强度试验、严密性试验，试压压力满足规范标准，全程无渗水、滴水；试压合格后冲洗管道，保障供水通畅。
6. 收尾验收：整理施工图纸、产品合格证、消防检测报告等全套资料，配合保卫科、药学部完成现场竣工验收，整改验收提出的全部问题。
四、物资技术标准要求
1. 所有消防管材、消火栓成套设备、报警器材必须具备国家消防产品 3C 强制认证证书，提供产品合格证、出厂检测报告，进场前交由院方验收查验。
2. 镀锌钢管统一采用热浸镀锌工艺，内外壁镀锌层完整，不得存在起皮、锈蚀、裂纹，管材壁厚符合 GB 50974《消防给水及消火栓系统技术规范》要求。
3. 管件、管卡等金属配件均做防腐防锈处理，橡胶密封件耐水、耐老化，长期使用无开裂漏水风险。
4. 成套消火栓水带承压、水枪喷射距离、软管卷盘长度满足室内防火场所消防扑救使用需求。
五、安全管理需求
1. 施工单位进场前提交施工方案、动火作业审批资料，严格遵守医院消防安全、药学库房管理规定，施工期间落实动火监护、防火防护措施。
2. 施工时段避开药学部药品收发、调配高峰，做好现场围挡、成品保护，不得损坏院内药品、设备、墙体、管线。
3. 施工人员持证上岗（电工、管道工、消防施工操作证），全程规范作业，杜绝高空坠物、管道漏水浸泡物资等安全事故。
六、交付与验收要求
1. 交付成果：全部改造安装完工、试压合格，提交竣工图纸、所有设备管材资质文件、试压记录、竣工清单一式两份。
2. 联合验收：由医院保卫科、药学部、后勤管理科共同开展现场验收，核对物资数量、安装质量、水压功能、报警联动功能，全部达标后方可完成项目移交。
3. 质保要求：项目整体完工后提供不少于 1 年免费质保期，质保期内出现管道渗漏、配件损坏、设备故障，施工方 24 小时内到场免费维修更换。
七、其他说明
本需求书为药学部 18 号楼消防栓建设项目采购、施工、验收唯一依据，承接单位需严格按照清单物资规格、施工标准、安全要求完成全部工作，不得擅自缩减材料规格、减少施工工序、降低产品消防标准。
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