南方医科大学中西医结合医院五号楼楼层电源开关更换及电梯迫降功能新增项目需求书

一、项目概况
1. 项目名称：南方医科大学中西医结合医院五号楼更换楼层具有脱扣功能电源开关、增加电梯迫降功能项目
2. 项目地点：南方医科大学中西医结合医院五号楼
3. 项目背景：医院五号楼现有楼层电源开关无脱扣功能，无法在消防应急状态下实现非消防电源切断，存在消防安全隐患；同时电梯未配置消防迫降功能，不符合《建筑设计防火规范》等相关消防法规要求，应急状态下无法保障电梯运行安全。为消除安全隐患、合规落实消防管控要求，现启动本项目整改工作。
二、核心采购及施工需求 
本项目分为两个核心施工模块，具体需求如下：

	序号
	施工内容
	单位
	数量
	核心要求

	1
	更换电源脱扣开关 63A
	个
	11
	需符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定

	2
	配套控制模块
	个
	11
	与脱扣开关匹配，可接入医院消防报警系统，实现消防信号联动触发

	3
	开关面板
	块
	11
	与现场安装尺寸适配，阻燃材质，符合医院室内装修防火要求

	4
	电线铺设 ZR-RVS 2*1.5
	m
	80
	国标阻燃铜芯线缆，符合消防布线规范，穿管敷设

	5
	电源线铺设 NH-RVS 2*2.5
	m
	100
	国标耐火铜芯线缆，满足消防应急供电要求，穿管敷设

	6
	镀锌线管敷设
	m
	110
	国标镀锌穿线管，适配线缆规格，符合现场布线安全要求

	7
	楼层切非编程调试
	项
	1
	完成脱扣开关与消防系统的联动编程，实现消防应急状态下自动切断非消防电源，完成全系统功能测试



模块二：增加电梯迫降功能

	序号
	施工内容
	单位
	数量
	核心要求

	1
	电梯迫降控制模块
	个
	5
	适配现有电梯品牌型号，符合消防迫降控制标准，可接入医院消防报警系统

	2
	电线铺设 ZR-RVS 2*1.5
	m
	50
	国标阻燃铜芯线缆，符合消防布线规范，穿管敷设

	3
	电源线铺设 NH-RVS 2*2.5
	m
	60
	国标耐火铜芯线缆，满足消防应急供电要求，穿管敷设

	4
	镀锌线管敷设
	m
	90
	国标镀锌穿线管，适配线缆规格，符合现场布线安全要求

	5
	电梯迫降编程调试
	项
	1
	完成迫降模块与电梯控制系统、消防报警系统的联动编程，实现消防应急状态下电梯自动迫降首层，完成全功能合规性测试



三、施工通用要求
1. 资质要求：施工单位需具备消防设施工程专业承包相应资质，施工人员需持有电工证、消防设施操作员证等对应执业资格，持证上岗。
2. 现场管理：施工需避开医院诊疗高峰时段，最大限度减少对医院正常诊疗秩序的影响；施工现场需做好成品保护、防尘降噪、安全警示，严禁违规动火、违规接线作业。
3. 材料要求：所有采购的设备、线缆、管材均需为国标合格产品，提供产品合格证、3C 认证报告等质量证明材料，经院方验收合格后方可使用。
4. 工期要求：合同签订后【】日历天内完成全部设备采购、安装、调试、验收工作，具体开工时间由双方协商确定。
四、验收标准
1. 材料验收：所有进场材料、设备需提供完整的质量证明文件，规格、型号、数量与需求书一致，经院方核对无误后方可进场施工。
2. 功能验收： 
脱扣开关可正常实现本地控制与消防联动控制，应急状态下可可靠切断非消防电源，无卡顿、无失灵；
电梯迫降功能可在消防信号触发后自动响应，平稳迫降首层，开门释放乘客，无故障、无异常；
[bookmark: _GoBack]所有线路布线规范，接线牢固，绝缘测试、接地测试符合电气安全规范要求。
3. 合规验收：施工完成后需提供完整的竣工资料、调试报告，确保项目符合《建筑设计防火规范》《消防法》等相关法规要求，通过院方及相关消防主管部门的验收。
五、售后及质保要求
1. 本项目所有设备、施工整体质保期不低于【】年，质保期内提供免费维修、更换服务，接到院方故障通知后，需在【】小时内响应，【】小时内到场处理。
2. 质保期后，提供终身维修维护服务，仅收取合理的材料成本费，不得收取额外人工费。
六、其他要求
1. 本项目为交钥匙工程，包含设备采购、运输、安装、调试、验收、税费、管理费等全部费用，院方无需支付额外费用。
2. 施工过程中发生的安全事故、人员伤亡、财产损失等，均由施工单位承担全部责任。
3. 未尽事宜，由双方协商解决。

