南方医科大学中西医结合医院医疗区各楼栋楼层电源开关更换

及电梯迫降功能新增项目需求书

- 项目名称：南方医科大学中西医结合医院医疗区各楼栋楼层电源开关更换及电梯迫降功能新增项目

- 项目地点：南方医科大学中西医结合医院（海珠区石榴岗路13号）

- 标的信息：

| 包号 | 包名 | 数量 | 单位 | 采购限价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 南方医科大学中西医结合医院医疗区各楼栋楼层电源开关更换及电梯迫降功能新增项目 | 1 | 项 |  |

四、项目工期：自合同签订之日起，供应商应在50天内完成施工安装、编程调试工作，并确保项目能够正常运行，通过采购人组织的竣工验收。

五、供应商资格

1、供应商基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、供应商特定资格条件：

（1）具有承接本工程所需的消防设施工程专业承包二级或以上资质（提供加盖公章的复印件）。

（2）持有建设行政主管部门颁发有效的安全生产许可证（提供加盖公章的复印件）。

（3）拟担任本工程项目负责人为：机电工程专业二级（或以上）注册建造师。项目负责人持有有效的安全生产考核合格证书B证或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员信息资料的打印页。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的竞价活动。

4、本次投标不接受联合体。

- 六、采购需求：

（一）项目背景

医院作为人员密集、设备贵重且对安全要求极高的场所，消防安全至关重要。为进一步提升医院重点场所的火灾防范能力，保障患者、医护人员的生命安全以及医院重要设备和物资的安全，现需对医院五号楼进行消防电源切非和电梯迫降改造。

（二）采购项目内容

1、医疗区（门诊、3号楼、5号楼、18-24栋、和园）楼层电源开关无脱扣功能，无法在消防应急状态下实现非消防电源切断，存在消防安全隐患；需对每楼层的电源控制柜/箱进行改造，确保在火灾应急状态下，能联动启动切断非消防电源，消除消防安全隐患。

2、医疗区现有电梯未配置消防迫降功能（门诊2部、2号楼1部、3号楼1部、5号楼5部、8号楼2部、药学部1部、19-24栋2部，共14部电梯），不符合《建筑设计防火规范》等相关消防法规要求，应急状态下无法保障电梯运行安全。为消除安全隐患、落实消防管控要求，现须做出整改。

（三）清单

1、楼层电源切非装置改造项目清单

| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 核心要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换电源脱扣开关 200A | 个 | 2 | 需符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定 |
| 2 | 更换电源脱扣开关 160A | 个 | 8 | 需符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定 |
| 3 | 更换电源脱扣开关 125A | 个 | 9 | 需符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定 |
| 4 | 更换电源脱扣开关 100A | 个 | 14 | 符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定 |
| 5 | 更换电源脱扣开关80A | 个 | 6 | 符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定 |
| 6 | 更换电源脱扣开关 63A | 个 | 1 | 符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定 |
| 7 | 更换电源脱扣开关 C63 | 个 | 2 | 符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定 |
| 8 | 更换电源脱扣开关 C40 | 个 | 1 | 符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定 |
| 9 | 更换电源脱扣开关 C32 | 个 | 1 | 符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定 |
| 10 | 配套控制模块 | 个 | 44 | 与脱扣开关匹配，可接入医院消防报警系统，实现消防信号联动触发 |
| 11 | 开关面板 | 块 | 44 | 与现场安装尺寸适配，阻燃材质，符合医院室内装修防火要求 |
| 12 | 电线铺设 ZR-RVS 2*1.5 | m | 400 | 国标阻燃铜芯线缆，符合消防布线规范，穿管敷设 |
| 13 | 电源线铺设 NH-RVS 2*2.5 | m | 400 | 国标耐火铜芯线缆，满足消防应急供电要求，穿管敷设 |
| 14 | 镀锌线管敷设 | m | 398 | 国标镀锌穿线管，适配线缆规格，符合现场布线安全要求 |
| 15 | 楼层切非编程调试 | 项 | 10 | 完成脱扣开关与消防系统的联动编程，实现消防应急状态下自动切断非消防电源，完成全系统功能测试 |

2、电梯迫降功能改造项目清单

| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 核心要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯迫降控制模块 | 个 | 14 | 适配现有电梯品牌型号，符合消防迫降控制标准，可接入医院消防报警系统 |
| 2 | 电线铺设 ZR-RVS 2*1.5 | m | 400 | 国标阻燃铜芯线缆，符合消防布线规范，穿管敷设 |
| 3 | 电源线铺设 NH-RVS 2*2.5 | m | 400 | 国标耐火铜芯线缆，满足消防应急供电要求，穿管敷设 |
| 4 | 镀锌线管敷设 | m | 390 | 国标镀锌穿线管，适配线缆规格，符合现场布线安全要求 |
| 5 | 电梯迫降编程调试 | 项 | 1 | 完成迫降模块与电梯控制系统、消防报警系统的联动编程，实现消防应急状态下电梯自动迫降首层，完成全功能合规性测试 |

（四）技术要求

1、系统兼容性：新增的控制模块、控制装置应能与医院现有的消防系统（泰和安），实现无缝对接与联动控制，确保整个消防系统的协同工作。

2、可靠性：系统设备应具备高可靠性，能在医院复杂的电磁环境、温湿度环境下稳定运行。关键设备应具备冗余设计，避免因单点故障导致系统失效。

3、安全性：设计和安装应充分考虑人员安全，设置必要的警示标识、疏散指示等。

4、易维护性：系统设备应便于维护和检修，具备故障自诊断功能，能及时发现并报告设备故障。设备的安装位置应便于操作和维护人员接近。

5、规范标准：执行委托方提供的基础数据及有关资料；遵循承办单位编制项目可行研究报告委托书相关要求；严格依据《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013），同时符合国家、行业及地方现行其他消防相关标准规范，确保设计、安装、运行等各环节合规。

（五）安装要求

1、施工方案：成交商应在签订合同后，根据医院重点场所的实际情况，制定详细的施工方案，包括施工进度计划、安全保障措施、质量控制措施等，并报医院审核批准。

★2、要求施工人员（6名）：具备特种作业操作证（低压电工）证书。

2、施工过程管理：在施工过程中，成交商应严格遵守医院的各项规章制度，确保施工不影响医院的正常医疗秩序。做好施工现场的安全防护工作，设置明显的安全警示标识，防止发生安全事故。

3、调试与验收：系统安装完成后，成交商应进行全面的调试，确保系统各项功能正常运行。调试完成后，应按照国家相关消防验收标准，组织医院及相关部门进行验收。验收合格后方可交付使用。

（六）售后服务要求

1、质保期：系统整体质保期不少于2年，在质保期内，供应商应免费对系统进行维护、保养、维修，确保系统正常运行。

2、响应时间：在接到医院关于系统故障的通知后，供应商应在1小时内做出响应，并在24小时内到达现场进行维修。

3、定期回访：质保期内，供应商应每季度对系统进行一次回访，检查系统运行情况，及时发现并解决潜在问题。

4、技术培训：供应商应负责对医院相关人员进行系统操作、维护等方面的技术培训，确保医院人员能熟练掌握系统的使用和基本维护技能并提供解答应用技术问题。

5、在质保期内供应商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由供应商负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商须及时给予免费维修或免费更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由供应商负责。如供应商不按采购人要求更换有缺陷货物，在质保期内未响应或未按时修复，采购人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修，所需费用（包括拆卸、安装费用）由供应商承担。

6、质保期满后，需提供免费技术咨询服务。

7、质保期内若发生故障，供应商在1小时内给予答复，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同质相匹配的设备予采购人临时使用。

8、质量保障措施：供应商应提供质量保障措施方案，包括但不限于质量目标、项目质量的控制、质量保障管理及制度等。

9、售后服务：供应商应提供售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、维修保修方式和范围、售后服务技术力量、其它服务承诺等。

（七）报价要求

1、报价应包含设备采购费、运输费、安装调试费、税费、培训费用以及质保期内的维护保养费用等所有费用。

2、供应商应根据项目需求，详细列出各项费用清单（详见“三、工程量清单”，以便医院进行审核和比较。）

（八）付款方式

1、本合同结算按供应商实际供应数量总价包干作为结算。

2、合同签订生效后，供应商开具对应合规发票交付采购人，采购人在20个工作日内支付合同总价60%的首付款给供应商。双方共同对本项目验收合格后，采购人在20个工作日内支付合同总价40%的进度款给供应商，采购人以电汇方式支付项目款项，货款汇入供应商指定的对公账户。

3、供应商须按经采购人确认支付的项目金额提供等额的合法有效的增值税发票。

4、超出暂定合同金额的部分须签补充协议。

（九）其他要求

1、本项目要求供应商在提交响应文件前，必须进行现场踏勘，以获取有关现场地形、环境、建筑结构、现有设施状况及一切可能影响项目报价和方案的信息。（供应商须在响应文件中附上由南方医科大学中西医结合医院保卫科发放的“南方医科大学中西医结合医院消防改造项目现场踏勘回执”作为证明文件）。

现场踏勘集合时间地点：2026年  月  日  ，南方医科大学中西医结合医院行政楼前广场。联系人：牛老师，联系电话：18925090208。参与踏勘的供应商代表请携带单位授权委托书原件（格式自拟，加盖公章）前往现场踏勘。

2、供应商应充分考虑踏勘所获悉的一切信息及风险，并将其体现在项目报价和施工方案中。中标后，成交人不得以不熟悉现场情况、踏勘不周等任何理由，提出额外补偿、费用增加或工期变更。